TP 53 - Détermination du nouveau système de chauffage par PAC air-eau:

Vous connaissez les caractéristiques de la maison que vous résumerez ci-dessous :

| Surface à chauffer (hors Garage ) | Surface à chauffer = 84 m2 S = 100 m² - garage ( 5 x 3.2 = 16 m²) |
| --- | --- |
| Énergie (consommation) annuelle nécessaire au chauffage | C = 15322 Kwh ( 17025 x 0.9) |
| Puissance chauffage à installer. | Calculée en 1-1-3). Pch à installer = 10 kW |

- 1 -

Choix de la PAC

  - Puissance P de chauffage à installer :

P = C x ∆t / (24 x DJU)

C : Énergie (consommation) annuelle nécessaire au chauffage

∆t : différence de T° entre intérieur et extérieur = Ti – Text

Ti = 19°C (règlementaire) ;

Text : T° extérieur de base  (voir DOC 1)

DJU : degré-jours-unifiés du lieu où se situe la maison. En (°C.jours) ou (K.jours)

Ils servent de base aux calculs thermiques en fonction de la sévérité du climat.

Ils sont obtenus à partir des températures moyennes quotidiennes et prennent en compte une période conventionnelle de chauffage de 232 jours, du 1er octobre au 20 mai.

    - Déterminer la T° extérieur de base pour notre maison ( DOC 1)

Text de base perpignan = -4°C

    - Donner le DJU qui nous concerne :

http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html nous donne :  1464 °C.jour

    - Déterminer la puissance de chauffage à installer :

P = 15322 x ( 19 + 4) / (24 x 1464) = 10 kW

  - Dimensionnement PAC :

Nous devons respecter la règle suivante : 60%P < PPAC < 80% P

Le complément de chaleur étant assuré par une résistance électrique de 3 kW qui fonctionne très peu dans l’année (consommation négligeable).

Soit : 		6   kW < PPAC < 8   kW

  - Choix de la pompe à chaleur (DOC 2)

Données : T° eau  = 35 °C (ce qui implique des radiateurs basse T° plus gros)

Avec -4°C on tombe sur la 10 MR ou 8 MR on prend la moins chère :  8 MR

  - Donner la puissance calorifique de cette PAC.

8.29 kW

- 2 -

Calcul énergie électrique consommée

2-1) Sachant que la T° moyenne sur la saison de chauffage à Perpignan est de 12°C, déterminer le COP annuel donné par le constructeur. (DOC 3)

Sur l’abaque  COP de 4,1

2-2) déterminer la consommation d’énergie électrique de la PAC sur l’année :

consommation électrique de la PAC=Consommation d'énergie necessaire au chauffage COP performance annuel constucteur−1

15322 / ( 4,1 – 1 ) = 4942 kWh

- 3 -

DPE

2-5) Déterminer alors la consommation annuelle

équivalente en énergie primaire relative au chauffage

de la maison. (DOC 4)

4942 x 2,6 = 12849 kWhEP/an

2-5) déterminer l’étiquette DPE énergétique

avec ce type de chauffage.

12849 / 84 = 153 kWhEP/an.m²

Étiquette : D

- 4 -

Coût installation, coût de fonctionnement

4-1) calculer le prix de l’installation  (matériel seul sans les radiateurs car on réutilisera ceux déjà présents).

Prix PAC : 7375 €

4-2) sachant que le prix du kWh EDF est de 0,12 €, calculer la facture que devra payer l’habitant de la maison pour son chauffage à l’année.

0,12 x 4942 = 593 €